## 別紙２ 対象設備確認書
別紙３
対象設備確認書
設置者（施主）名 （補助金交付申請者名）
設置住所
納入事業者名
以下の製品は、医療機関エネルギーコスト削減推進事業補助金の交付対象設備であることを確認しました。 併せて、更新前の設備が同補助金の交付対象設備でないことを確認しました。
|  | 業務用エアコン | JIS Ｂ 8616 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | 一般用エアコン | JIS Ｃ 9612 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | 換気装置（熱交換型） | JIS Ｂ 8628 | 熱交換率（全熱交換効率）60％以上
①設置製品（型番） |  | 温風暖房機・ジェットヒーター | JIS Ａ 400 | 最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/燃料消費量（kW換算）］85％以上
|  | 業務用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む） | JIS Ｃ 8106 | 省エネ基準達成率100％以上
設備種別 |  | 一般用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む | JIS Ｃ 8115 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | 業務用冷蔵・冷凍庫 | JIS Ｂ 8630 | 省エネ基準達成率100％以上
規格 |  | 一般用冷凍・冷蔵庫 | JIS Ｃ 9607 | 省エネ基準達成率100％以上
|  | チラー（冷却水循環装置） | JIS Ｂ 8613 | 定格冷暖房能力（kW）/定格消費電力（kW）2.0以上
省エネ性能に関する基準 |  | 一般用ヒートポンプ式給湯器 | JIS Ｃ 9220 | 省エネ基準達成率100％
|  | 業務用ヒートポンプ式給湯器 | JRA 4060 | 省エネ基準達成率100％
|  | 高性能ボイラ(陸用鋼製ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8201 | ボイラ効率90％以上
②設置製品（型番） |  | 高性能ボイラ(鋳鉄ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8203 | ボイラ効率90％以上
|  | 高性能ボイラ(陸用ボイラ－熱勘定方式で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8222 | ボイラ効率90％以上
設備種別 |  | 高性能ボイラ(真空式温水発生機) | JIS Ｂ 8417 | ボイラ効率90％以上
|  | 高性能ボイラ(無圧式温水発生機) | JIS Ｂ 8418 | ボイラ効率90％以上
規格 |  | 高効率コージェネレーション | JIS Ｂ 8123 | 総合効率75％以上又は発電効率30％以上
|  | 変圧器（配電用６ｋＶ油入変圧器） | JIS Ｃ 4304 | 省エネ基準達成率100％
省エネ性能に関する基準 |  | 変圧器（配電用６ｋＶモールド変圧器） | JIS Ｃ 4306 | 省エネ基準達成率100％
|  | 産業用モータ | JIS Ｃ 4034 | 省エネ基準達成率100％
|  | 窓（複層ガラス） | JIS Ｒ 3209 | 熱貫流率2.33（W/m²・K）以下
③設置製品（型番） |  | 窓（真空ガラス） | JIS Ｒ 3225 | 熱貫流率2.33（W/m²・K）以下
|  | 窓（サッシ） | JIS Ａ 4706 | 熱貫流率2.33（W/m²・K）以下
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
④設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準